B Súhrnná technická správa

1. CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTAVBY

1.1 Zhodnotenie staveniska

Stavenisko je situované v areáli základnej školy na Drábovej ulici. Na mieste staveniska sa nenachádzajú žiadne budovy, ktoré by sa museli odstraňovať. Kvôli výstavbe floorbalovej arény v druhej etape dôjde k demolácii povrchovej betónovej tribúny.

Terén staveniska je svahovitý.

1.2 Údaje o prieskumoch

Na  mieste staveniska nebol vykonaný hydrogeologický prieskum. Bola uskutočnená obhliadka miesta stavby. Územie stavby možno pokladať za stabilné s jednoduchými základovými pomermi bez  tlakovej podzemnej vody.

1.3 Prehľad mapových podkladov

Na spracovanie celkovej situácie slúžila kópia katastrálnej mapy, výškové zameranie dotknutej oblasti a fotodokumentácia parcely.

1.4 Príprava územia pre výstavbu

S priebehom výstavby nesúvisia žiadne obmedzenia. Stavba si vyžiada likvidáciu zanedbaných  kríkových porastov. Náhradou za likvidáciu týchto porastov je navrhovaná zeleň v okolí stavby v rámci urbanistického riešenia.

2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE :

2.1 Architektonicko-urbanistické riešenie

1. etapa: V severnej časti futbalového ihriska je navrhnutá viacúčelová hala. Na južnej strane ostáva zachované zmenšené trávnaté ihrisko, tribúnka  a skrátená bežecká dráha. Ostatné asfaltové ihriská školy ostávajú bez zmeny. Pre dopravné sprístupnenie a parkovanie sa využíva priestor na východnej strane nevyužívaného krídla školy.

Architektonické riešenie: Hala s rozmermi 60 x 30 m je určená pre ľadovú plochu. Hala je výškovo osadená na úroveň dnešnej plochy futbalového ihriska. Šatne a technické vybavenie sú umiestnené na úrovni hracej plochy prístupné schodiskom a v druhej etape aj výťahom. Toto riešenie má výhodu, že  komunikačné a spoločenské priestory na vstupnej úrovni sú voľne priechodné a je z nich výhľad cez presklené steny do všetkých športovísk. Tieto priestory doplnené sedacím nábytkom s občerstvením potom slúžia športovcom pred alebo po samotnej hre, alebo pre sprevádzajúce osoby ( deti, rodičia, manželky, priatelia... ). Sedací nábytok je rozmiestnený hlavne pozdĺž presklených plôch s optickým kontaktom na hracie plochy, prípadne sa dá vstúpiť aj do samotnej haly na malé tribúnky , alebo balkóny.

2. etapa: K existujúcej hale z prvej etapy je zo západnej strany pristavaná druhá menšia hala s rozmermi 40 x 20 m. Určená je pre floorball a posilovňu na poschodí. Medzi halami je navrhnutý stredný komunikačný trakt. Z južnej strany je pristavaný ďalší komunikačný priestor s posedením a šatňovými priestormi o podlažie nižšie a wellness  kúpalisko využívajúce pre ohrev vody odpadné teplo z výroby ľadu na zimnom štadióne. Trávnatá plocha pôvodného  futbalového ihriska je využívaná ako plocha pre slnenie a sezónnu časť kúpaliska. Futbalové ihrisko je premiestnené na prestavané asfaltové ihriská v juhozápadnej časti areálu školy. Asfaltový povrch je nahradený, umelou trávou alebo tartanom. Miernou úpravou oplotenia možno dosiahnuť rozmery pôvodného futbalového ihriska  40 x 60 m, alebo celú plochu využívať ako niekoľko menších viacúčelových ihrísk prakticky pre všetky loptové hry ( minifutbal, hádzaná, volejbal, basketbal ) Tieto ihriská by mali podobný režim ako ostatné športoviská , tj. cez deň slúžia pre potreby školy, cez prázdniny a v popoludňajších hodinách sú využívané ako doplnkové športoviská so šatňovými priestormi a službami v novopostavenom športovom centre. Osobitnú pozornosť treba venovať domácim obyvateľom okrsku a umožniť im bezplatné (ale kontrolované ) využívanie niektorých ihrísk. Ako náhrada zrušenej bežeckej dráhy je v páse verejnej zelene na južnej strane navrhnutá okružná trať nepravidelného tvaru pre beh a kolieskové korčule prípadne aj so zimným využitím (bežky, korčule).

3. etapa: V tejto etape navrhujeme výstavbu zariadení, ktoré priamo nepodmieňujú fungovanie športového areálu, ale ďalej kompletizujú občiansku vybavenosť a podporujú mestotvornosť tejto južnej časti triedy KVP.  Na južnej strane pri navrhovanej terénnej dráhe a iných aktivitách vo verejnej zeleni je navrhnuté zázemie formou požičovní ,servisov náradia ,záhradnej reštaurácie a hygienických zariadení. Na severnej strane je navrhnutá zástavba, ktorá by opticky uzatvárala pohľad na radové garáže a dotvárala mestskosť prostredia pozdĺž triedy KVP. Využitie môže byť napr. pre administratívnu budovu, alebo pri športovej hale s ľadovou plochou ako penzión s možnosťou vnútorného prechodu ku športoviskám. Penzión bude slúžiť pre verejnosť, ale aj ako ubytovanie športovcov pri plánovaných podujatiach. Alternatívou pre vytvorenie ubytovacích priestorov je prestavba východného krídla školy s nevyužitými učebňami.  Výhodou v tomto prípade je prítomnosť veľkej školskej kuchyne, nevýhodou je neprítomnosť vertikálnych komunikácií v tomto krídle, nutnosť ich prístavby aj náročnej dispozičnej prestavby na iný účel. Prednosť bude mať hľadanie využitia charakteru bližšieho pôvodnej školskej funkcii. Využitie školskej kuchyne je možné aj formou predprípravy jedál a polotovarov , ktoré by sa len dokončovali v stravovacích zariadeniach športového centra alebo penziónu.

2.2 Stavebno-technické riešenie

V halových objektoch je použitý oceľový skelet uložený na základových pätkách. V spojovacom trakte medzi halami je kombinovaný konštrukčný systém – prevažne stenový s doplnenými ŽB stĺpmi.

Prehľad konštrukčných výšok:

Hokejová hala navrhovaná v 1. etape:  			6,5 m - 9,0 m (v sklone)

Zázemie navrhované v 1. etape:		1. PP	3,5 m

1. NP	4,0 m

2. NP	4,0 m

Floorbalová hala navrhnutá v 2. etape:			6,5 m - 9,0 m (v sklone)

Statický systém – zvislé nosné konštrukcie sú tvorené ŽB stenami, na ktoré sa ukladajú železobetónové stropné dosky. Obvodové steny budú opatrené tepelnou izoláciou v hrúbke podľa tepelnotechnického vyýpočtu tak, aby konštrukcia steny spĺňala požiadavky platnej STN 730540. Zaťaženie od stien sa prenáša do pásových základov z prostého betónu.

Pred začatím zemných prác sa stavba vytýči lavičkami. Takisto sa zreteľne označí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky.

Samotné výkopové práce sa doporučujú robiť strojne a tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru. Vyťažená zemina sa odvezie na vopred určenú skládku a čiastočne sa použije na spätné zásypy.

Strecha je navrhnutá pultová so sklonom 5°. Uvažuje sa nad realizovaním strešných svetlíkov, ktoré zmenia tvar strešnej roviny na pílovitý. Na svetlíky sa osadia fotovoltaické panely orientované na južnú stranu. Severná strana svetlíkov bude slúžiť na presvetlenie haly denným svetlom, nie však priamym slnečným žiarením, ktoré by negatívne vplývalo na celkovú klímu. Nosnú konštrukciu strechy tvorí oceľová konštrukcia z valcovaných oceľových profilov.

Vnútorné priečky sú navrhnuté z pórobetónových tvaroviek hrúbky (100-150 mm).

Schodiská a stropy v časti zázemia stavby sú navrhnuté zo železobetónu

Všetky výplne presvetľovacích otvorov budú plastové s izolačným trojsklom.

2.3 Starostlivosť o životné prostredie

Stavba  nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Pozemok nie je potrebné vyňať z poľnohospodárskeho a lesného fondu.

Dažďová voda bude čiastočne zachytávaná v nádrži pre účely zavlažovania a prebytok bude odvedený do verejnej kanalizácie. Splašková kanalizácia   bude zaústená do verejnej kanalizácie.

Komunálny odpad bude skladovaný v kontajneroch. Miestnosti budú osvetlené prevažne denným svetlom. Vetranie je prevažne prirodzené cez  okenné otvory a nútené v rámci klimatizácie.

Pozitívny vplyv na životné prostredie bude mať inštalovanie fotovoltaických panelov pre účely ekologického získavania energie.

3. POŽIADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENIE OBJEKTOV

3.1. Požiarno – bezpečnostné riešenie

Od jestvujúcej okolitej zástavby je osadenie navrhovanej stavby vyhovujúce. Hlavné prístupové komunikácie k stavbe sú jestvujúce z východnej strany v smere sever - juh je hlavná cesta tr. KVP, zo západnej strany je možný prístup zo Stierovej ul., a z ul. Nižné Chmeľníky.  V rámci novovybudovaných prístupových komunikácií a parkovacích miest bude prepojenie areálu aj na Drábovu ulicu zo severu. Jestvujúce aj navrhnuté prístupové komunikácie spĺňajú požiadavky vyhlášky MV SR č.94/2004, § 82.

Potreba vody pre túto stavbu bola určená podľa plochy najväčšieho PÚ: N1/N3 a tab.č.2 STN 92 0400 pol. 4,   Q = 25 l.s-1. Požiadavka na dimenzie vodovodného potrubia pre zabezpečenie odberu vody na has. požiarov je  DN = 150 mm. Nadzemné hydranty musia byť osadené do vzdialenosti 80 m od posudzovaného objektu mimo jeho požiarne nebezpečný priestor.

Podrobne viď časť riešenie PBS.

3.2. Zásobovanie vodou

Bilancie potreby vody pre sociálne účely

Priemerná denná potreba vody  :

Qp = 4x60+2x400+60x60+30x3 = 4 730 l/deň = 4 ,73 m3/deň =  0,13 l.s-1

Max . denná potreba :

Qm = Qd x kd =  4,73 x 1,20  = 5,676 m3/deň = 0,158 l.s-1

Max . hodinová potreba  vody :

Qh =  Qm x 1,8 = 5,676 x 1,8 = 10,217 m3/hod =  2,84 l.s-1

Ročná potreba vody :

Qr = Qd x 350 = 4,73 x 350 = 1 655,50 m3 . rok-1

Pitná voda pre sociálne účely bude zabezpečovaná z navrhovanej prípojky pitnej vody  , ktorá sa

napojí na rozvodné potrubie VVS . Bilancie sú orientačné , skutočný odber pitnej vody bude

meraný na začiatku prípojky pitnej vody vo vodomernej šachte.

Bilancie potreby vody pre technologické účely

Potreba vody pre prípravu ľadu :

Pre údržbu ľadovej plochy počas dňa je potrebných     :       8 000 l vody denne

Ročná potreba vody za 350 dní prevádzky                    :       350 x 8,0 m3/hod = 2 800 m3 . rok-1

Zdrojom vody bude prečistená a akumulovaná dažďová voda , v prípade potreby dopĺňaná vodou z čerpacej studne . Predpokladaná ročná bilancia zachytených vôd z povrchového odtoku je  2 508 m3. rok-1

Do systému  zásobenia vodou pre prípravu ľadu bude potrebné doplniť (2800-2508) 298 m3 . rok-1, t.j. 0,02 l/s  z navrhovanej studne .

Pre potreby areálu bude potrebná pitná aj úžitková voda. Pitná voda zabezpečovaná z vodovodu v správe VVS bude zabezpečovať pitnú vodu pre sociálne účely a pre prípravu jedál v kuchyni . Pre prívod navrhujeme prípojku z rúr HDPE DN 150 .

Na začiatku prípojky , na začiatku pozemku investora , je navrhnutá vodomerná šachta s vodomernou zostavou. Pre zabezpečenie úžitkovej vody  , pre výrobu ľadu , je navrhnutá vŕtaná studňa d275mmm s výpažnicou z rúr PVC DN200, z ktorej bude ponorným čerpadlom dopĺňaná úžitková voda pre technologické potreby (úprava ľadovej plochy). Prípojku úžitkovej vody navrhujem z rúr HDPE DN25 .

Podrobne viď časť ZTI

3.3. Kanalizácia

Bilancia  odpadových  vôd

Bilancia  odpadových  vôd  splaškových

Celkové denné  množstvo  :   bilancia je adekvátna potrebe pitnej vody

Potom                                Qspl =  4,73 m3 . deň-1 = 0,13 l.s-1

Ročné  množstvo celkom   Qsplr = 1 655,50 m3 . rok -1

Bilancia  zachytených vôd  z povrchového odtoku - nekontaminovaných

Ročne      Q DR1 =1 716 m3/rok

Bilancia  zachytených vôd  z povrchového odtoku – možnosť kontaminácie ropnými látkami -  pritekajúcich do ORL

Tieto zachytené  vody z povrchového odtoku bude potrebné prečisťovať od ropných látok

v navrhovanom odlučovači ropných látok. Pre ´dalšie využitie tejto vody je potrebná jej úprava

na kvalitatívna výstup 0,1 mgNEL/l .

Ročne      Q DR2 = 792 m3/rok

Celková bilancia vôd z povrchového odtoku:

Q D = 47,19  l.s-1

Ročne      Q DR = 2 508  m3/rok

V areáli navrhujeme delenú kanalizáciu . Splaškové odpadové vody budú cez prípojku kanalizácie z rúr PVC DN200 odvádzané do mestskej kanalizácie. Na hranici pozemku investora bude na prípojke osadená kontrolná vstupná šachta.

Zachytené vody z povrchového odtoku(strechy , spevnené plochy) budú zachytávané a navrhovanou dažďovou kanalizáciou odvádzané do akumulačnej nádrže. Takto akumulovaná voda bude odoberaná pre úpravu ľadovej plochy . V prípade nedostatku zachytenej vody z povrchového odtoku bude doplňaná vodou zo studne. Vzhľadom na potrebnú kvalitu vody pre technologické účely je potrebné navrhnúť technické zariadenia , ktorými sa zabezpečí potrebná kvalita úžitkovej vody. Jednym z týchto opatrení je osadenie odlučovača ropných látok , kvalitatívny  výstup 0,1 mgNEL/l, na dažďovej kanalizácii .Na dažďovú kanalizáciu sa použijú PVC U rúry od profilu DN100

po profil DN300.

Podrobne viď časť ZTI

Odpadové  hospodárstvo

Likvidácia  zachytených  nečistôt z ORL

Prečistením v kalovej nádrži a v  odlučovači ropných látok sa zachytia  :

- hrubé nečistoty , ktoré budú odvážané organizáciou s oprávnením na ich likvidáciu .

- ropné látky budú uskladňované  v nádrži ropných látok a odtiaľ odvážané na likvidáciu organizáciou na to oprávnenou

Ročne je potrebné likvidovať 79,20 kg zachytených ropných látok , ktoré je potrebné likvidovať ako nebezpečný odpad organizáciou oprávnenou na likvidáciu týchto druhov odpadu!!!

Zachytenie  sedimentov zo striech  budov  a spevnených plôch

Strechami budov a spevnenými plochami sú zachytávané sedimenty , ktoré sú spadlými vodami z povrchového odtoku splavované a odvádzané dažďovou  kanalizáciou .Zachytávanie týchto sedimentov je navrhované nasledovne :

- splavované sedimenty zo striech budov sú zachytávané v lokálnych lapačoch splavenín

- splavované sedimenty zo spevnených  plôch  sú zachytávané v odlučovači ropných látok

Podrobne viď časť ZTI

3.4. Ústredné vykurovanie a vzduchotechnika

VZT  1.etapa

Hokejová hala   			HD    5000 m3

Delta t = 8 C		2400 m3/h

QCH  =  96 kW

QCH  =  42 kW

Reštaurácia hala   		HD    3000 m3

Delta t = 6 C		9500 m3/h

QCH  =  21 kW

QCH  =  36 kW

Šatne	I.PP                  		HD  2 x 1500 m3/h

ÚK    1.etapa

Hokejová hala do VZT

Voda vykurovacia  	90/70 C		42 kW

Reštaurácia do VZT

Voda vykurovacia  	90/70 C		36 kW

Klasické kurenie  	60/50 C 	5 kW

Podlahové kúrenie        	90/70 C       	60 kW

Šatne      I.PP

Klasické kurenie            	60/50 C            	8 kW

Podlahové kúrenie        	90/70 C            	48 kW

Poschodie na prenájom

Klasické kurenie            	60/50 C           	43 kW

Podlahové kúrenie        	90/70 C             	4 kW

E L E K T R O P R Í K O N Y        1. Etapa

VZT hokejová hala                     	25 kW

VZT  reštaurácia                      	9 kW

Šatne                                             	2,5 kW

Podrobne viď časť ÚK a VZT.

3.5. Elektrická energia

Napäťová sústava: 3/PEN,str.50Hz,230/400V,TN-C

Inštalovaný výkon:   	osvetlenie PIo=70kW

chladenie PIch=90kW

vzduchotechnika PIvzt=64kW

CELKOM  PIC=224kW

Súčasný výkon:  	PSC = 180kW  (=0,8)

Dodávka elektrickej energie: 	3.STUPEŇ

Dodávka elektrickej energie bude z verejnej siete, podzemnou káblovou prípojkou, podrobne viď. časť ELEKTRO.

4. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Používaním ochranných pracovných prostriedkov a a dodržiavaním zásad bezpečnosti práce by malo byť obmedzené ohrozenie zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri stavebných prácach.

Pred začatím stavebných prác je potrebné , aby všetci pracovníci dodávateľa  boli poučení o bezpečnosti pri práci . Stavebné práce sa musia vykonávať v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi SUBP č.374/1990Zb . Pracovníkov  je potrebné vybaviť ochrannými pracovnými prostriedkami  a odevmi podľa druhu práce.

Pri zváračských prácach je nutné dodržať bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov v zmysle STN 05 0601, STN 05 0630, STN 05 0650, STN 05 0661, STN 05 0671.

Pred začatím výkopových prác je potrebné , aby investor zabezpečil prostredníctvom správcov podzemných sieti ich vytýčenie. Pri  realizácii  stavby   treba  dodržiavať  všetky  ustanovenia vyhlášky č.374/1990 Zb., ktorú vydal Slov. úrad bezpečnosti práce a Slov.  banský  úrad  o   bezpečnosti  práce  a  technických zariadení  pri stavebných  prácach.

5. Požiadavky na dopravu:

STATICKÁ DOPRAVA: V prvej etape je navrhnutých 60 parkovacích miest na severnej strane pri základnej škole. Ďalších 200 parkovacích miest bude vybudovaných v tretej etape realizácie zámeru.

PRÍJAZDY: Rozšírením  športového centra o druhú etapu, nebude postačovať príjazd a parkoviská zo severnej strany pri nevyužitom východnom krídle školy. Navrhnutý je nový príjazd z juhovýchodnej strany napojením na štvorprúdovú komunikáciu (sprístupnenie IBV v zmysle územného plánu) a vybudovanie terasovitých parkovísk v páse pozdĺž zbernej komunikácie ( trieda KVP ).

VSTUPY: Hlavný vstup do komplexu objektov bude zo západnej strany od základnej školy. Hospodárske vstupy sú navrhnuté na severnej strane viacpodlažného zázemia. V druhej etape je z tejto strany navrhnutý aj nový peší vstup do športového centra, ktorý má verejný charakter a nezaťažuje  vnútorné priestory sídliska a areálu školy.

VNÚTORNÉ KOMUNIKAČNÉ PRIESTORY: Vnútorná pešia pasáž má po dobudovaní  druhej etapy tvar obráteného písmena „T“ sprístupňuje všetky šatne, športoviská a a doplnkové relaxačné funkcie. ( občerstvenie, hry, trenažéry...) Pasáž je prístupná z troch strán a to od parkoviska pri mestskej triede , od sídliska a východného traktu školy, a z tretej strany od telovýchovného traktu s vonkajšími ihriskami. Pohyb v pasáži je úplne voľný, prístup k jednotlivým športoviskám, šatniam a skrinkám je riadený čipovými kartami .

6. NAKLADANIE S ODPADMI POČAS REALIZÁCIE STAVBY

Vyhláška č. 284/2001 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR z 11. júna 2001, ktorou sa ustanovujú Odpady z projektovanej stavby pri použití jednotlivých paragrafov a príloh k uvedenej vyhláške zaraďujeme nasledovne:

Príloha č. 1 - Zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov

pri realizácii stavby sa budú vyskytovať tieto druhy odpadov:

| Číslo skupiny | Popis | Druh | Nakladanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Stavebné odpady a odpady z demolácií |  |  |
| 17 01 | Betón, tehly, dlaždice, obkladačky |  |  |
| 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, iné ako uvedené v 17 01 06 | O | D1 |
| 17 02 | Drevo, sklo, plasty |  |  |
| 17 02 01 | Drevo | O | D1 |
| 17 02 02 | Sklo | O | D1 |
| 17 02 03 | Plasty | O | D1 |
| 17 03 02 | Bituménové zmesi iné ako v 17 04 10 | O | D1 |
| 17 04 | Kovy |  |  |
| 17 04 05 | Železo, oceľ | O | R4 |
| 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | R4 |
| 17 05 04 | Zemina a kamenivo iné ako v 17 05 03 | O | D1 |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako v 17 05 05 | O | D1 |
| 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | D1 |
| 17 08 02 | Stavebné materiály na báze sadry iné jako uvedené v 17 08 01 | O | D1 |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O | D1 |

Podľa druhu odpadu je navrhovaný aj spôsob nakladania s ním a to:

1. zhodnocovanie odpadov

R4 recyklácia alebo spätné získavanie kovov

2. zneškodňovanie odpadov

D1 uloženie na povrchu zeme

Košice, apríl 2011 						      Vypracoval: Ing. Dušan Hrušovský